(場所名稱)施工中消防防護計畫

民國○年○月○日製定

目錄

| 項次暨內容 | 頁次 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 壹、施工作業及計畫 | 1 |  |
| 貳、施工中之防火管理 | 1 |  |
| 參、施工期間施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達 | 4 |  |
| 附表 |  |  |
| 一、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表 | 6 |  |
| 二、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表 | 7 |  |
| 附件 |  |  |
| 一、施工日程表 | 8 |  |
| 二、消防安全設備替代措施 | 9 |  |
| 三、避難逃生設備替代措施 | 10 |  |
| 四、有關火災發生危險等之對策 | 11 |  |
| 五、有關危險物品等之管理 | 12 |  |
| 六、火災預防管理編組表 | 13 |  |
| 七、平時自主檢查記錄表 | 14 |  |
| 附圖 |  |  |
| 一、場所施工區域圖 | 16 |  |
| 二、場所避難逃生圖 | 17 |  |

- 施工作業及計畫

- 施工概要：

○○大樓第○○樓的KTV內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關警報設備、灑水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。

- 施工日程表：附件一

- 施工範圍：附圖一

- 有無消防設備無法動作情形：□有　□無　附件二

- 有無避難逃生設備無法動作情形：□有　□無　附件三

- 有無使用會產生火源之設備：□有　□無　附件四

- 有無運用危險物品作業：□有　□無　附件五

- 聯絡人：(工程主要承包廠商及施工現場之聯絡電話)

| 姓名 | 電話 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 林○○ | ○○○○○ | ○○水電行 |
|  | ○○○○○ | 施工現場 |

- 緊急聯絡人：(施工現場負責人之姓名及電話)

| 姓名 | 電話 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 鄭○○ | ○○○○○ | 施工現場負責人 |

- 其他：(其他工程小包負責人之姓名及電話)

| 姓名 | 電話 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| ○○○ | ○○○○○ | 裝潢負責人 |
| ○○○ | ○○○○○ | 水電負責人 |
| ○○○ | ○○○○○ | 消防設備負責人 |

- 施工中之防火管理

- 預防火災

- 平時火災預防

- 本次施工期間防火管理人得指定林○○為施工區域之防火監督人。

- 防火監督人的任務：

- 協助防火管理人執行防火管理工作。

- 施工現場的巡邏、監視。

- 施工結束後的安全確認。

- 施工現場的進出管制。

- 用火、用電的管理。

- 吸菸管理。

- 避難設施的維護管理。

- 施工現場的清潔整理。

- 滅火器、室內消防栓的維護管理。

- 地震時的初期處置。

- 其他。

- 防火監督人必須依附件七「平時自主檢查記錄表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人。

- 施工現場負責人，必須於開工前及施工結束後一日內，向防火管理人報告施工內容及情形。

- 防範縱火

- 本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。

- 施工現場負責人必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。

- 施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人、防火監督人或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。

- 吸菸管理

- ○樓休憩室為專用吸菸室，該室門口貼有「吸菸室」字樣。

- 防火監督人於每日施工完畢後，必須收集菸蒂並丟入○○○○之不燃容器內。

- 吸菸場所周圍不可放置可燃物。

- 防止擴大延燒

- ○側防火門、○側防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。

- 施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。

- 施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。

- 施工結束後，防火監督人應再確認防火區劃的狀況。

- 互相聯絡的機制

- 防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。

- 施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。

- 施工期間請施工現場負責人自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。

- 防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月十日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容

- 地震對策

- 平時的地震對策

- 地震發生時，施工區域的○側及○側各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。

- 地震時，必須執行下列規定：

- 防止施工機具倒塌的措施。

- 檢查用火、用電設備的安全措施。

- 施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。

- 地震後的安全措施

- 施工現場負責人關閉電源及火源開關，防火監督人立即趕赴施工現場再做確認。

- 地震發生後，以保護人身安全為第一考量。

- 施工現場負責人如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人報告，再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。

- 自衛消防編組：

| 自衛消防總部 | 自衛消防隊長 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自衛消防副隊長 |  |
|  | 指揮所 |  |
| 施工第○區班長 | 通報班 |  |
|  | 滅火班 |  |
|  | 避難引導班 |  |
|  | (救護班) |  |
|  | (安全防護班) |  |

- 通報消防機關

- 有下列事項必須向○○消防分隊報備：

- 施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。

- 自衛消防編組訓練時。

- 施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。

- 本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防分隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。

- 逃生避難路線

- 施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口，如附圖二。

- 逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。

- 確保兩方向逃生避難原則。

- 防火區劃

- 本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。

- 防火監督人、施工現場負責人需不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人，同時立即修復。

- 施工期間施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達

- 防災教育

- 防災教育實施期程：

本次防災教育及防護計畫的講授，預計二個梯次，每次一天，講習日期為○年○月○日及○年○月○日，講習負責人為防火管理人○○○，實施對象為全體員工及施工人員。

- 防災教育的內容：

| 實施對象 | 實施內容 |
| --- | --- |
| 全體員工 | - 施工中消防防護計畫的介紹。 - 貫徹下列遵守事項： - 火氣使用管理、吸菸場所之指定。 - 逃生設備及防火避難設施之維護管理。 - 危險物品之管理。 - 發生災害時之應對要領。 |
| 施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項 | - 施工中消防防護計畫之內容。 - 確定各自之任務分擔與責任範圍。 - 貫徹日常火災預防。 - 貫徹利用「平時自主檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 - 貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。 |

- 其它：有雇用臨時外籍勞工時，應實施個別防災教育。

- 訓練：

- 訓練種類及實施期程：

| 訓練種類 | 實施日期 | 參加人員 | 訓練內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滅火訓練 | 施工前 | 全體人員 | 一、滅火器的操作。 二、室內消防栓之操作。 |
| 通報訓練 | 施工前 | 全體人員 | 一、報案的技巧及要領。 二、場所內部互相聯絡之要領。 |
| 避難引導訓練 | 施工前 | 全體人員 | 一、確認施工部分之逃生路線。 二、引導逃生之要領。 |

- 其它。

- 告知施工中消防防護計畫相關事宜：

- 防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫之內容。

- 施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫之相關內容。

附表一

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表

| 受文者 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報(場所名稱)施工中消防防護計畫（如附件）。 |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人： （簽章） |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人： （簽章） |  |  |  |  |
| 場所 | 名 稱 |  |  | 電話 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
| 變更日期 |  | 年 月 日 | 變更原因 |  |  |  |
| 綜合意見（消防機關填寫） |  |  |  |  |  |  |

請於實際開工日期3日前(如為郵寄，以郵戳為憑)，向消防機關提報。

附表二

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表

| 項 目 |  | 自行檢查 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 無 |  |
| 一、施工作業及計畫 |  |  |  |
| （一）施工概要 |  | □ □ |  |
| （二）施工日程表 |  | □ □ |  |
| （三）施工範圍 |  | □ □ |  |
| （四）有無消防設備無法動作情形 |  | □ □ |  |
| （五）有無避難逃生設備無法動作情形 |  | □ □ |  |
| （六）有無使用會產生火源之設備 |  | □ □ |  |
| （七）有無運用危險物品作業 |  | □ □ |  |
| （八）聯絡人 |  | □ □ |  |
| （九）緊急聯絡人 |  | □ □ |  |
| （十）其他 |  | □ □ |  |
| 二、施工中之防火管理 |  |  |  |
| （一）預防火災 |  | □ □ |  |
| （二）互相聯絡機制 |  | □ □ |  |
| （三）地震對策 |  | □ □ |  |
| （四）自衛消防編組 |  | □ □ |  |
| （五）通報消防機關 |  | □ □ |  |
| （六）逃生避難路線 |  | □ □ |  |
| （七）防火區劃 |  | □ □ |  |
| 三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達 |  |  |  |
| （一）防災教育 |  | □ □ |  |
| （二）防災訓練 |  | □ □ |  |
| （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜 |  | □ □ |  |
| 四、其它 |  |  |  |
| 綜合意見 （消防機關填寫） |  |  |  |

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。

附件一

施工日程表

| 施工地點 |  |
| --- | --- |
| 施工地點負責人 |  |
| 施工人員 姓名 |  |
| 施工日期 | 施 工 狀 況 |
| ○月○日 |  |

附件二

消防安全設備替代措施

| 種類、區域 |  | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類：撒水設備 區域：○樓施工區全部 |  | ○月○日○時○分 | - 加裝○個滅火器(另外附圖說明設置位置) |
| 種類：火警自動警報設備 區域：○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | - 臨時加裝○個感應器確保功能(另外附圖說明設置位置) |
| 種類：廣播設備 區域：○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | - 加配○個手提式擴音器 - 配備○個無線電對講機 |
| 種類：緊急照明燈及避難方向指示燈 區域：○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | - 移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置) |
| 種類：避難器具(緩降機) 區域：○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | - 移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置) |
| 管理方法 | - 增加防火管理負責人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。(每天隔○個小時巡邏一次。) - 無法發揮功能之消防設備等之種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度。 - 造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚，應在白天施工。 - 防火管理負責人與防災中心等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 - 工程結束後，防火管理負責人檢視一次，警衛等再檢視一次。 - 暫停功能時，應與消防機構協商。 |  |  |

附件三

避難逃生設備替代措施

| 種類、區域 |  | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類：逃生樓梯 區域：施工區西側安全梯梯封閉 |  | ○月○日 | 出口標示燈及避難方向指示燈移位設置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生。 |
| 種類：緊急用出入口 區域：建築物西側，因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉。 |  | ○月○日 | - 在鷹架外部網板上標示緊急出口， - 隔音板部分，設置可以從外面打開的平時封閉的開口(門)，標示為緊急出口。 |
| 管理方法 | - 施工部分和使用部分皆應張貼逃生路線圖。 - 全面告知負責引導逃生人員及施工人員避難動線。 - 應保持雙向逃生。 - 防火管理負責人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有無堆置妨礙逃生之材料等。 - 作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。 |  |  |

附件四

有關火災發生危險等之對策

| 火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 |  | 數量 | 使用場所 | 使用期間 | 設置方法 |
| 電桿機 |  | 2台 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | 使用時搬入，設置在無可燃物的不燃性地板上 |
| 瓦斯切割機 |  | 2台 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 噴燈 |  | 1台 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 高速切割器 |  | 1台 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 電動噴砂機 |  | 1台 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 管理方法 | - 使用前應向防火管理人申請許可。 - 器具使用前、使用後應確實檢查。 - 實施焊接、熔斷等作業前，應去除火花飛散範圍之可燃物或使用不燃性隔板等遮蓋。 - 實施焊接、熔斷等作業時，應在附近配置滅火器等。 - 實施焊接、熔斷等作業時，應配置監視人員。 - 在危險物及可燃物附近，嚴禁使用火源。 |  |  |  |  |

附件五

有關危險物品等之管理

| 危險物品等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 |  | 數量 | 使用場所 | 使用期間 | 設置方法 |
| 合成樹脂搪瓷塗料(第4類第3石油類) |  | 總量90L | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | - 保管在暫時保管所。 - 使用時每次拿出少量的使用量。 |
| 合成樹脂塗料用沖淡劑 (第4類第2石油類) |  | 總量20L | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | 暫時保管場所 在工程現場內設置不燃性的暫時設立之圍籬。 |
| 地毯等 |  | 20條 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | 設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。 |
| 牆壁用布等 |  | 30條 | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | 不堆高 |
| 管理方法 | - 危險物品等，不經常保管在工程現場內，若需保管，應徹底實施加鎖管理。 - 使用塗料等危險物前，應確認附近無火或產生火花之物體。 - 在臨時保管場所標示使用注意事項及處理責任等。 - 在臨時保管場所設置滅火器具。 - 經常整理整頓。 - 使用危險物時，禁止使用火苗及抽菸。 - 使用危險物時，應一面換氣一面作業。 - 貯藏或處理危險物品之場所，應事前向防火管理人及施工現場負責人申請許可。 |  |  |  |  |

附件六

火災預防管理編組表

| 防火監督人 | 任務 |
| --- | --- |
| 施工區域（Ａ區） 職稱：○○ 姓名：○○○ 連絡電話： ○○○○○ | 一、協助防火管理人執行防火管理工作。 二、施工現場之巡邏、監視。 三、施工結束後之安全確認。 四、施工現場進出管制。 五、用火、用電監督管理。 六、吸菸管理。 七、避難設施之維護管理。 八、施工現場之清潔整理。 九、消防安全設備之維護管理。 十、地震時之初期處置。 十一、其他。 |
| 施工區域（Ｂ區） 職稱：○○ 姓名：○○○ 連絡電話： ○○○○○ |  |
| 施工區域（Ｃ區） 職稱：○○ 姓名：○○○ 連絡電話： ○○○○○ |  |

附件七

平時自主檢查記錄表

| 日 | 星期 | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 結束作業時之火苗確認 | 結束作業時之上鎖管理 | 結束作業時之煙蒂管理 | 消防安全設備之 維護管理 |  |  |  | 防火門閉鎖障礙 | 防火鐵捲門閉鎖障礙 | 避難通道確保狀況 | 危險物品保管狀況 | - 填寫欠缺事項 - 填寫改進狀況 - 其它 |
|  |  |  |  |  | 滅火器 | 室內消防栓設備 | 火警自動警報設備 | 其它︵ ︶ |  |  |  |  |  |
| 1 | 一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 2 | 二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 3 | 三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 放置資材立刻撤除 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 日 | 星期 | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 結束作業時之火苗確認 | 結束作業時之上鎖管理 | 結束作業時之煙蒂管理 | 消防安全設備之 維護管理 |  |  |  | 防火門閉鎖障礙 | 防火鐵捲門閉鎖障礙 | 避難通路確保狀況 | 危險物品保管狀況 | - 填寫欠缺事項 - 填寫改進狀況 - 其它 |
|  |  |  |  |  | 滅火器 | 室內消防栓設備 | 火警自動警報設備 | 其它︵ ︶ |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (範例) | ○........良 ╳........不完備 ●........及時修改 |  |  |  |  |  |  | 防火監督人 |  |  |  | (簽章) |  |

附圖一

(場所名稱)之施工範圍圖

附圖二

(場所名稱)之避難逃生路線圖