泳池水質衛生管理與加氯消毒
泳池水質衛生管理與加氯消毒
國立臺灣師範大學
健康促進與衛生教育學系
曾治乾 助理教授

---
大綱
大綱
1. 營業衛生自治條例--營業種類
2. 浴室業水質標準
3. 泳池業者水質標準
4. 消毒之必要性
5. 加氯消毒原理
  1. 次氯酸與酸鹼平衡
  2. 總氯/自由餘氯/結合氯
  3. 水中餘氯測定方法(DPD/OTO)
  4. 池水餘氯控制
  5. 加藥量計算
  6. 加氯消毒副產物的致癌風險
  7. 對從業人員的建議
2. 常用藥劑之功能與需注意事項

---
營業種類
營業種類
- 第三條
- 三、浴室業 --指經營浴室、三溫暖或其他以固定場所供人沐浴、浸泡之營業
五、泳池業 --指經營以固定場所供人游泳之營業

---
浴室業水質
浴室業水質
- 澄清度：能看到池底
- 無臭、無味
- 酸鹼(pH)值：6.5 - 8

---
浴室業水質 (2)
浴室業水質
在35 ± 1℃培養48 ± 3小時下
    每毫升之總生菌數不得超過500 CFU
    每100毫升之水中，不得檢出大腸桿菌
- 大眾浴池每天至少換水1次
- 必要時可增加換水次數
- 每次換水應用清潔劑清潔池內外

---
游泳業水質
游泳業水質
- 營業期間池水須循環過濾
- 適當補充溢流水
- 涉水池每天換水1次，換水時應清潔池內外
- 無臭、無色，水面不得有明顯浮沬
- 池壁、池底、走道不得有苔藻滋生
- 池底或溢流溝不得有明顯沉積物
- 澄清度：能看到池底

---
游泳業水質 (2)
游泳業水質
- 酸鹼(pH)值：6.5 - 8
- 在35 ± 1℃培養48 ± 3小時下
- 每毫升之總生菌數不得超過500 CFU
- 大腸桿菌－每100毫升水中，不得檢出 大腸桿菌。
自由有效餘氯：1.0-3.0ppm
- 用加氯消毒者，應備有餘氯測定器
- 非加氯消毒者，使用方法應報經主管機關核准

---
水中大腸桿菌群檢測方法－多管發酵法
水中大腸桿菌群檢測方法－多管發酵法

---
水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法
具金屬光澤
菌落
水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法
具金屬光澤菌落
不具金屬光澤菌落

---
游泳業環境紀錄
游泳業環境紀錄
- 開放期間，衛生管理人員每天每2小時進行環境紀錄，並於明顯處公布測定值
- 紀錄資料應保存一年
1.自由餘氯－1.0～3.0ppm
2.酸鹼值－pH6.5～8.0
3.水溫、室溫項目
4.一般細菌－1毫升水樣中，細菌數500個以下
5.大腸菌－100毫升水樣中不得檢出

---
消毒系統的必要性
消毒系統的必要性
游泳池是一個公共場所，人員十分複雜，且人體直接與水接觸。因此，不僅將各種細菌、病毒帶入水中，而且人體排放的污垢、汗液以及使用的化妝品等也會溶於水中，導致濁度增加、透明度降低，產生臭味、異味，造成大量細菌、病毒的繁殖，直接影響人體健康。據報導，通過游泳池水可傳染眼、鼻、喉、腸胃、皮膚、泌尿及生殖系統疾病。因此，游泳池水的消毒、滅菌、除污是避免傳染病發生的重要措施。

---
消毒方法
消毒方法
- 氧化劑(如臭氧、加氯消毒)
- 紫外線
- 金屬離子(如銅銀離子)
- 組合型(如氧化劑和金屬離子一起使用)

---
加氯消毒原理
加氯消毒原理
加氯消毒藥劑在水中溶解或與水、氫離子結合後，會產生自由餘氯
自由餘氯會氧化病原體的重要酵素與外膜蛋白質，使病原體失去活性或崩解

---
次氯酸鈉(漂白水)消毒效率與酸鹼值的關係
次氯酸鈉(漂白水)消毒效率與酸鹼值的關係
當氯溶於水中會變成次氯酸或次氯酸根離子，而氯(Cl2)、次氯酸(HOCl)及次氯酸鹽(OCl-)皆具有消毒能力，通常合稱為自由餘氯(free chlorine residuals)，其消毒能力為HOCl> Cl2>OCl-。
HOCl H+ + OCl-
pH上升，[HOCl]下降；
消毒能力亦下降

---
自由餘氯和結合氯都有殺菌力
自由餘氯和結合氯都有殺菌力
當水中有氨存在時，氯或次氯酸會先與氨作用形成一氯胺(monochloramine)、二氯胺(dichloramine)及三氯胺(trichloramine)
  - NH3+HOCl→NH2Cl+H2O (一氯胺)
  - NH2Cl+HOCl→NHCl2+H2O (二氯胺)
  - NHCl2+HOCl→NCl3+H2O (三氯胺)
- 一氯胺及二氯胺亦具有消毒能力，稱為結合餘氯(combined chlorine residuals)，其消毒力與自由餘氯相較下為自由餘氯>結合餘氯。

---
總氯、自由餘氯與結合氯
總氯、自由餘氯與結合氯
- 結合氯也是一種餘氯
- 結合餘氯的殺菌效果比自由有效氯低
- 自由餘氯（Free chlorine）+結合餘氯（Combined chlorine）=總餘氯（Total chlorine）
- 總餘氯-自由餘氯= 結合餘氯

---
餘氯測定
OTO和DPD 都是測氯的工具。
OTO黃色，DPD紅色，以往法規只說氯含量，沒有說用什麼方法測，因為黃色OTO所測的是總氯，並被WHO認定藥品本身有致癌毒性，所以OTO在國際上已被禁止使用。

---
DPD餘氯測定試劑
DPD餘氯測定試劑
- 水中之自由有效餘氯可將DPD氧化，使溶液轉變為紅色。
- 再加入多量碘化鉀，則水中之結合餘氯可將碘化鉀氧化而釋出碘，碘再氧化DPD，使溶液之顏色加深，此為總餘氯。
- 二者之差即為結合餘氯之濃度

---
OTO餘氯測定試劑
OTO餘氯測定試劑
- 5秒內與水中自由有效餘氯結合呈黃色。
- 之後(5分鐘)在與水中結合餘氯反應使黃色加深，呈現總綠濃度。
- 結合餘氯濃度為前述兩者相減而得。

---
加氯消毒藥劑
加氯消毒藥劑
- 氯氣(液氯)：100%
- 次氯酸鈉(漂白水)：6 - 15%
- 次氯酸鈣(氯碇、氯粉)：30 - 70%
- 三氯異氰酸(氯碇、氯粉)：90%
- 二氯異氰酸鈉鹽(氯粉)：50 - 60%

---
餘氯控制方式
餘氯控制方式
- 手動加藥:漂白水、氯碇、氯粉
- 餘氯測量啟動加藥機再次測量餘氯
紀錄加藥時間與增加之餘氯濃度
加藥時間<=>增加餘氯濃度
- 自動加藥
- 液氯、漂白水、氯碇氯粉溶液

---
加氯消毒+循環過濾
加氯消毒+循環過濾

---
自動加藥設備
自動加藥設備

---
手動加藥計算
手動加藥計算
加藥量(g)=
    池水量(m3)x預期濃度(g/m3)/藥劑濃度
- 池水1000 m3，預期餘氯濃度為2 ppm(2 g/m3)
- 漂白水濃度10%
- 1000 m3 x 2 g/m3 / 10% = 20000g = 20 kg
- 池水1000 m3，預期餘氯濃度為3 ppm(3 g/m3)
- 氯碇濃度30%
- 1000 m3 x 3 g/m3 / 30% = 10000g = 10 kg

---
手動加藥控制
手動加藥控制
加藥量(g)=
    池水量(m3)x(預期濃度-目前濃度)(g/m3)/藥劑濃度
- 池水1000 m3，氯粉濃度50%
- 目前餘氯濃度為0.5 ppm(0.5 g/m3)
- 預期餘氯濃度為2 ppm(2 g/m3)
- 1000 m3 x (2 - 0.5) g/m3 / 50% = 3000g = 3 kg

---
手動加藥注意事項
手動加藥注意事項
應定時(至少每2小時)測量餘氯濃度並加藥
- 維持餘氯濃度在1.0-3.0 ppm
- 加藥過多會造成泳客與工作人員身體不適之虞

---
加氯消毒的問題
加氯消毒的問題
- 氧化泳衣與頭髮
- 消毒藥劑+有機物→消毒副產物
- 池水及空氣中常有刺激性氣味(氯胺)，使泳客頭暈、胸悶，刺激眼睛及呼吸道
總三鹵甲烷：導致膀胱癌、大腸直腸癌等
鹵乙酸：導致肝癌等癌症

---
加氯消毒致癌風險
加氯消毒致癌風險
- 洪崇軒(2005)分析高雄市泳池，發現泳客終身致癌風險為1.22 × 10-5 - 7.86 × 10-5
- 周雯萱(2008)分析臺中市泳池，發現泳客終身致癌風險為1.99 × 10-6 - 2.04 × 10-4
- 林哲墩(2015)分析臺北市泳池，發現泳客終身致癌風險為2.48 × 10-6 - 1.10 × 10-5

---
加氯消毒的問題 (2)
加氯消毒的問題
氯胺、總三鹵甲烷具有揮發性，使泳池工作人員因呼吸而蒙受其害
救生員容易有呼吸系統不適的狀況

---
對用加氯消毒者的建議
對用加氯消毒者的建議
- 良好的通風
- 泳客入池前須先淋浴或沖洗
- 按時(至少每2小時)測量餘氯濃度
- 定期檢查或清洗過濾系統

---
水質穩定劑
水質穩定劑
海波
  - 一般水質穩定劑的主要成份
  - 也叫大蘇打，正式的名稱是硫代硫酸鈉
  - 硫代硫酸鈉可除去自來水中的氯，在水產養殖上被廣泛的應用，因為硫代硫酸鈉對於魚類的毒性很低。
  - 理論上，去除1克的氯需要0.56克硫代硫酸鈉，因為市售的商品海波含有五個結晶水，因此實際用量為0.88克。
  - 自來水中的氯添加範圍在0.2ppm ~ 1ppm，1克海波可以處理超過1000公升(1噸)的自來水

---
稀硫酸
  - 作用維持游泳池pH值在6.5-8之間，游泳池若不加酸pH值會越來越高。
  - 若直接將漂白水與硫酸混合，將生成氯氣，儲存時須注意。
- 次氯酸水
  - 就是漂白水，市面上將漂白水濃度稀釋後出售。

---
謝謝聆聽，敬請指教！