標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『杯瓶試驗』標準作業程序 | 程序編號 | SOP01－07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 太湖淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 2 | 頁 |
| 目的：杯瓶試驗目的在於累存正確之加藥效果及成本分析數據，原則上各種原水皆須設法得知不同混凝劑間之比較 (成本、效果、殘留鋁等)。 試驗頻率 原水濁度<30NTU，每週一次。 原水濁度度≧30NTU，每週二次。 原水濁度度≧50NTU，每天一次。 颱風、大雨原水濁度有明顯變化或更換水源時，隨時採樣施作。 原則上，每一種原水水質情況下，皆須累存至少一筆資料。 程序說明： 原水採樣後，立即測濁度、pH值及水溫。 實驗步驗： 取六個燒杯，各裝1000ml原水 ↓ 加入適量硫酸鋁 (加入量參考〝硫酸鋁濃度與劑量對照表〞) ↓ 快混110rpm，1分鐘 ↓ 慢混15rpm，20分鐘 ↓ 靜置20分鐘 ↓ 在每個燒杯液面下約2公分處各取15ml上層液測濁度、pH值。 ↓ 記錄之 杯瓶試驗時，加藥順序之時間間隔應儘量縮短，以減少實驗誤差。 （可先將欲加之混凝劑量分置於小燒杯中再倒入，即可縮短時間） 杯瓶試驗完成後，於各燒杯間取上層液測濁度的時間間隔應儘量縮短，以減少實驗誤差。（可先將所取的上層液分置於小燒杯中再一起測，即可縮短時間） 杯瓶試驗結果應詳實記錄至杯瓶試驗記錄簿中。 |

| 程序標題 | 『杯瓶試驗』標準作業程序 | 程序編號 | SOP01－07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 2 | 頁 | 共 | 2 | 頁 |
| 杯瓶實驗 硫酸鋁濃度與劑量對照表 ◎實驗調配濃度： 1ml=10ppm 濃度(ppm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 加入量（ml) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10000ppm ◎現場操作調配濃度： 1ml=60ppm 濃度(ppm) 30 60 90 120 150 180 210 240 加入量（ml) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 60000ppm |

# Text boxes

供02-19-10