表2  操作評鑑

| 類別 | 評鑑項目 | 評鑑內容 | 評鑑基準 | 配分 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 評分要項 | 評分目標 | 參考數據 | 預計目標 | 實際目標 |  |  |  |
| 操作 | 1.單元出水水質目標達成率 (15分) | 沉澱（浮除）水＝ （濁度＜5NTU） | 沉澱（浮除）水達成率 |  |  |  | 1.沉澱（浮除）、快濾單元出水每2hr有檢測或監測紀錄者，各單元給2.5分，未按時紀錄或錯誤者每單元每次扣0.25分，各單元最多扣2.5分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.分別計算出沉澱（浮除）、快濾單元出水水質目標達成率者，各給予1分，未計算者不給分。 | 2 |  |
|  |  | 快濾水＝ （濁度＜1NTU） | 快濾水達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.水質單元出水水質目標達成率≧100％給予8分，≧95％給6分，≧90％給4分，≧80％給2分，＜80％或未換算者不給分。 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 15 |  |
|  | 2.濁度總去除率 (15分) | 清水＝（濁度＜0.7NTU） | 清水總去除率 |  |  |  | 1.清水出水水質每2hr有檢測記錄者，給予5分，未按時紀錄或錯誤者每次扣0.25分，最多扣5分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.濁度總去除率有計算者給予2分，未計算者不給分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.濁度總去除率≧95％給8分，≧90％給6分，≧85％給4分，≧80％給2分，＜80％或未換算者不給分。 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 15 |  |
|  | 3.各單元處理平均去除率及原水養魚觀測箱記錄 (15分) | 混凝沈澱池去除率(暫不適用)＝ |  |  |  |  | 1.快濾池去除率有計算者給予2分，未計算者不給分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.快濾池去除率≧95％給8分，≧90％給6分，≧85％給4分，≧80％給2分，＜80％或未換算者不給分。 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.原水養魚觀測箱每日按時紀錄，且每月五日前呈核者給予5分，每月紀錄不完整者扣0.25分，未按時呈報者每月扣0.5分。 | 5 |  |
|  |  | 快濾池去除率＝ | 快濾池去除率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 15 |  |
|  |  | 消毒接觸池殺菌效率(暫不適用)＝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.單位污泥產生量(kg/m3) (15分) | 化學污泥產生量 | 單位污泥產生量(kg/m3) |  |  |  | 1.污泥有脫水處理者，給予10分，未處理排放者經查確定每次扣5分。 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.按月紀錄或推估污泥量且妥善處理者，給予5分，未記紀錄者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 15 |  |
|  | 5.混凝劑（硫酸鋁）加藥 (10分) | 單位加藥量（kg/m3）＝ | 單位加藥量（kg/m3） |  |  |  | 1.需列出原水平均濁度(NTU)，有計算每月單位加藥量及用藥成本者各給1分，未列者不給分。 | 2 |  |
|  |  | 用藥成本(元/m3)＝ | 用藥成本(元/m3) |  |  |  | 2.硫酸鋁用藥量按月統計呈報者給3分，未按時按月統計呈報者每月每次扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.單位濁度加藥量越少，得分越高，與前年平均單位加藥量比較，用藥量減少率≧6％給5分，≧4％給4分，≧2％給3分，≧1％給2分，≧0％給1分，＜0％者（增加時）或未提供前年平均值者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 6消毒劑加藥 (10分) | 單位加藥量＝ | 單位加藥量（kg/m3） |  |  |  | 1.有計算每月單位加藥量及用藥成本者各給1分，未列者不給分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.用藥量按月統計呈報者給3分，未按時按月統計呈報者每月每次扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 用藥成本 (元/m3)＝ | 用藥成本 (元/m3) |  |  |  | 3.單位加藥量越少，得分越高，與前年平均單位加藥量比較，用藥量減少率≧6％給5分，≧4％給4分，≧2％給3分，≧1％給2分，≧0％給1分，＜0％者（增加時）或未提供前年平均值者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 7.操作用電 (10分) | 單位操作用電量(Kw-h/m3)＝ | 單位操作用電量(Kw-h/m3) |  |  |  | 1.詳細記錄各站用電量者(如送水、淨水、輸水或原水抽水)，並每月統計者給5分，未按時按月統計呈報者每月每次扣0.5分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.操作電力成本越少者得分越高，與前年平均操作電力成本比較，操作電力成本減少率≧6％給5分，≧4％給4分，≧2％給3分，≧1％給2分，≧0％給1分，＜0％者（增加時）或未提供前年平均值者不給分。 | 5 |  |
|  |  | 操作電力成本(元/m3)＝ | 操作電力成本(元/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 8.操作管理(5分) | 操作工作計畫與執行 操作人員專業知識與認知 任務交接與追蹤 |  |  |  |  | 1.操作人員在原水各種變化情況，都具備操作混凝自動加藥系統杯瓶試驗的能力。加藥設施皆定期進行校正，並進行加藥量之確認者，給予3分，不熟悉者給予2分，不了解者不給分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.操作人員負責設備操作、檢點及維護保護，且具有基本設備故障排除能力者，並有紀錄者每件給予0.5分，最多2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 5 |  |
|  | 9.異常應變操作 (5分) | 研擬單元進流水限值，作為水質異常通報之依據 應變操作手冊： |  |  |  |  | 1.原水養魚觀測箱維護良好予1分，魚箱不清潔或不符作業規則規定者不給分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.有建立員工專業技術、危急零件獲取及技術指南者給予1分，無者不給分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.對於化學加藥故障時，有發展一套緊急反應之程序者給予1分，無者不給分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.對於緊急事件維護有制定優先順序及其標準作業程序者給予1分，無者不給分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.異常紀錄有紀錄或研擬對策者給予1分，無者不給分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 5 |  |
| 參 考 加 分 欄 | 1.實務性操作手冊建置 | 標準作業程序建置 資訊化管理 問題與對策 |  |  |  |  | 1.有淨水場標準作業程序SOP紀錄，並依據SOP指示進行操作工作者，每件加予0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.相關紀錄資訊有系統管理，可以隨時查閱及電腦化者加予5分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |
|  | 2.建立淨水場各單元操作參數 | 單元操作參數建置 單元處理功能評估 操作最佳化 |  |  |  |  | 1.水質資料皆進行日、月及年之統計及評估，對特殊水質狀況亦已建立追蹤檢討制度者，加予2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.對混凝加藥資料皆建檔，以充實混凝自動加藥系統之資料庫，並輔以加藥曲線圖，俾能應付驟變之水質者，加予2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.對加藥或水質發生異常時，皆已訂定緊急應變計劃，計劃中涵蓋場內各種職係之人員，並定時進行演練者，加予2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.每一處理單元皆訂定效能目標，並對出水水質訂定較水質標準更嚴格之內控標準，並做為前述追蹤檢討制度之依據者，加予2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |
|  | 3.污泥系統功能評估 (不適用) | 生產過程之減廢量（污泥產量、廢水排放量） 依各單元之進出流水質，進行各單元污泥產生量之質量平衡，以確定污泥廢棄量之正確性（包括：由污泥質量平衡推估由化學單元內藥劑所產生的污泥量） |  |  |  |  | 污泥減量 質量平衡建置 污泥單元處理（濃縮/脫水）與處置 |  |  |
| 總分 |  |  |

# Text boxes

供02-20