金門縣自來水廠九十五年十二月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 95年12月14日                                                      委託編號：95D028

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.10 | 0.40 | 0.20 | 0.45 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.90 | 6.57 | 6.70 | 6.34 | 6.67 | 6.59 | 6.85 | 6.81 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.42 | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.42 | 0.32 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 145.0 | 307.0 | 146.0 | 207.0 | 191.0 | 201.0 | 255.0 | ＊525.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊10 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 31.5 | 92.5 | 41.0 | 49.1 | 48.8 | 48.1 | 73.4 | 154.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 23.3 | 40.9 | 43.1 | 84.8 | 87.0 | 87.0 | 124.4 | 196.9 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 26 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND |
| TOC | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.28 | 0.53 | 0.31 | 2.88 | 2.81 | 2.93 | 3.58 | 3.36 |
| 採樣日期 |  | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/5 | 95/12/5 | 95/12/5 | 95/12/5 | 95/12/4 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十五年十二月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 95年12月14日                                                      委託編號：95D028

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.40 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.60 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 7.13 | 6.73 | 6.30 | ＊5.22 | 6.91 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.47 | 0.35 | 0.78 | 0.20 | 0.47 | 0.27 | － | 0.46 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 151.0 | 275.0 | 197.0 | 245.0 | 297.0 | 188.0 | 24.0 | 288.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 39.6 | 85.0 | 67.3 | 76.2 | 167.5 | 57.0 | 8.5 | 86.3 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 16.7 | 38.7 | 58.6 | 124.4 | 16.7 | 71.6 | 25.5 | 60.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND |
| TOC | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.25 | 0.64 | 0.31 | 3.61 | 0.09 | 0.38 | 0.72 | 0.60 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/5 | 95/12/4 | 95/12/4 | 95/12/4 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |