金門縣自來水廠九十六年三月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年3月14日                                                      委託編號：96D26-27

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.65 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.53 | 6.24 | 7.10 | 6.41 | 6.86 | 6.57 | 7.06 | 7.38 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.68 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.46 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 152 | 324 | 156 | 277 | 268 | 280 | 356 | ＊553 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 30.2 | 85.4 | 35.7 | 42.2 | 43.7 | 45.2 | 72.0 | 170.7 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 19.5 | 56.6 | 39.0 | 96.0 | 138.0 | 110.0 | 120.0 | 187.3 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 16 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | 0.02 | ND | ND | 0.01 | 0.01 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.22 | 8.63 | 4.34 | 1.60 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 1.79 |
| 採樣日期 |  | 96/3/5 | 96/3/5 | 96/3/5 | 96/3/6 | 96/3/6 | 96/3/6 | 96/3/6 | 96/3/5 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年三月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年3月14日                                                          委託編號：96D26-27

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | － | 0.20 | 0.10 | 0.60 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.74 | 6.28 | 6.84 | 7.20 | － | 7.79 | ＊ 5.25 | 8.25 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.50 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | － | 0.32 | － | 0.37 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 163 | 323 | 218 | 312 | － | 225 | 33 | ＊546 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | － | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 37.7 | 84.4 | 58.1 | 74.9 | － | 52.1 | 2.5 | 173.7 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 39.0 | 97.6 | 41.0 | 120.0 | － | 41.0 | 46.8 | 142.4 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | － | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | － | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | － | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | － | ND | ND | 0.05 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.82 | 8.70 | 7.21 | 0.49 | － | 5.23 | 0.76 | 4.49 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/3/5 | 96/3/5 | 96/3/5 | 96/3/6 | 96/3/6 | 96/3/5 | 96/3/5 | 96/3/5 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。海淡場採樣當天破管，暫停採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |