金門縣自來水廠九十六年四月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年4月30日                                                      委託編號：96D32

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.85 | 0.45 | 0.15 | 0.70 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.85 | 6.52 | 6.88 | 6.98 | 7.19 | 6.82 | 7.30 | 6.93 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.46 | 0.38 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.20 | 0.55 | 0.24 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 160.0 | 333.0 | 182.0 | 260 | 253.0 | 263.0 | 290 | 467 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊9 | ＊7 | ＊7 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.5 | 95.0 | 37.0 | 44.0 | 49.0 | 48.0 | 71.0 | 148.0 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 24.6 | 71.8 | 123.1 | 96.4 | 98.5 | 102.6 | 84.1 | 158.0 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.41 | 8.69 | 4.66 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.39 | 2.81 |
| 採樣日期 |  | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年四月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年4月30日                                                          委託編號：96D32

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.83 | 6.37 | 6.78 | 6.50 | 7.33 | 6.12 | 5.94 | 6.49 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.81 | 0.83 | 0.22 | － | 0.26 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 182.0 | 335.0 | 241.0 | 282.0 | 338.0 | 253.0 | 48.0 | 239.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 39.0 | 92.5 | 59.5 | 50.0 | 72.0 | 55.0 | 2.0 | 46.5 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 20.5 | 57.4 | 45.1 | 49.2 | 67.7 | 39.0 | 4.10 | 63.3 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.98 | 8.37 | 7.31 | 0.38 | ND | 5.35 | 0.89 | 8.47 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 | 96/4/24 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |