『太湖淨水場－各單元出水水質』檢驗報告

報告日期:95年6月13日

| 檢測項目 | 清水 水質標準 | 單位 |  | 混合 原水 | 浮除池 | 快濾池 | 慢 濾 池 | 清水池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 8.5 | 1.5 | 0.70 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.65 |
| 餘氯 | 0.2~1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | － | 0.07 | － | － | － | － | － | － | － | ＊0.12 |
| 氨氮 | 0.1 | mg/L | Direct Nessler－ ization Method | 0.30 | 1.24 | 0.94 | 1.31 | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 0.14 | 0.97 | ＊0.32 |
| 氯鹽 | 250 | mg/L | NIEA W407.51C | 39.5 | 41.5 | 40.0 | 42.5 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 42.0 | 42.0 | 70.5 |
| TOC | － | mg/L | NIEA W532.51 C | 7.30 | 4.08 | 4.07 | 3.83 | 3.74 | 3.68 | 3.76 | 2.75 | 3.85 | 2.75 |
| 鐵 | 0.3 | mg/L | DR2400儀器檢測 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 錳 | 0.05 | mg/L | DR2400儀器檢測 | 0.267 | 0.267 | 0.236 | 0.107 | 0.096 | 0.097 | 0.119 | 0.043 | 0.267 | ＊0.081 |
| 備 註 |  | 新 池 | 舊 池 | 新 池 |  |
| 採樣日期 | 95年6月5日 |
| 說明 | 檢測值不合格以『＊』表示。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

第一頁,共一頁

『太湖淨水場－各單元出水水質』檢驗報告

報告日期:95年6月13日

| 檢測項目 | 清水 水質標準 | 單位 |  | 混合 原水 | 浮除池 | 快濾池 | 慢 濾 池 | 清水池第一人孔 (進水) | 清水池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 餘氯 | 0.2~1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | － | 0.17 | － | － | － | － | － | － | － | ＊0.18 |
| 氨氮 | 0.1 | mg/L | DR2400儀器檢測 | 1.75 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.05 | 0.55 | ＊0.50 |
| TOC | － | mg/L | NIEA W532.51 C | 6.28 | 3.34 | 3.80 | 3.45 | 3.50 | 3.53 | 3.46 | 2.85 | 3.12 | 2.79 |
| 鐵 | 0.3 | mg/L | DR2400儀器檢測 | 0.73 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 錳 | 0.05 | mg/L | DR2400儀器檢測 | 0.291 | 0.302 | 0.281 | 0.283 | 0.192 | 0.094 | 0.224 | 0.041 | 0.180 | ＊0.140 |
| 檢測日期 |  | 新 池 | 舊 池 |  |
| 採樣日期 | 95年5月30日 |
| 說明 | 檢測值不合格以『＊』表示。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

第一頁,共一頁

# Text boxes

檢測

方法

檢測值

採樣點

檢測

方法

檢測值

檢測點