金門縣自來水廠九十五年八月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 95年8月14日                                                      委託編號：95D018

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.65 | 0.45 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.77 | 6.33 | 6.28 | 7.06 | 7.39 | 7.08 | 6.83 | 6.84 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.78 | 0.85 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.64 | 0.72 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 155.0 | 299.0 | 131.0 | 204.0 | 211.0 | 217.0 | 272.0 | 366.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 26.0 | 88.5 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 41.5 | 67.5 | 109.5 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 32.5 | 71.2 | 29.3 | 71.2 | 56.5 | 82.7 | 81.7 | 118.3 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 72 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.05 | 9.53 | 4.04 | 1.05 | 1.81 | 0.98 | 1.24 | 1.95 |
| TOC | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.39 | 0.67 | 0.38 | 2.54 | 2.45 | 2.53 | 3.54 | 2.27 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | 0.01 | ND | 0.01 | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND |
| 採樣日期 |  | 95/8/1 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/1 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/1 | 95/8/1 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十五年八月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 95年8月14日                                                      委託編號：95D018

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 頂堡 147號 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.55 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.48 | 6.15 | 6.86 | 6.83 | 7.55 | 6.59 | 7.19 | 6.93 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.75 | 0.76 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.22 | － | 0.23 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 162.0 | 345.0 | 222.0 | 272.0 | 359.0 | 232.0 | 51.0 | 265.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 40.0 | 94.5 | 61.5 | 70.5 | 188.4 | 58.0 | 6.5 | 59.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 44.0 | 76.4 | 52.4 | 84.8 | 25.1 | 51.3 | 20.9 | 54.5 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 42 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.05 | 9.24 | 7.33 | 1.29 | 0.33 | 6.21 | 1.00 | 8.01 |
| TOC | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.39 | 0.67 | 0.41 | 3.53 | 0.16 | 0.56 | 0.39 | 0.63 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/2 | 95/8/1 | 95/8/2 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |