金門縣自來水廠九十五年十月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 95年10月11日                                                      委託編號：95D024

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.15 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.06 | 6.73 | 6.30 | 6.41 | 6.87 | 6.61 | 6.85 | 7.06 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.44 | 0.81 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 159.0 | 342.0 | 158.0 | 195.0 | 198.0 | 195.0 | 275.0 | ＊508 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.0 | 111.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 74.0 | 154 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 15.7 | 64.9 | 17.8 | 59.7 | 62.8 | 64.9 | 80.6 | 157.0 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | 4 | 9 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 4.89 | 8.61 | 3.71 | 0.35 | 1.60 | 0.26 | 0.80 | 0.69 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND |
| 總有機碳 | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.37 | 0.68 | 0.38 | 2.72 | 2.64 | 2.76 | 3.85 | 2.72 |
| 採樣日期 |  | 95/10/2 | 95/10/2 | 95/10/2 | 95/10/3 | 95/10/3 | 95/10/3 | 95/10/3 | 95/10/2 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十五年十月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 95年10月11日                                                      委託編號：95D024

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.35 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.06 | 6.50 | 6.33 | 6.91 | 7.06 | 6.26 | 6.06 | 6.23 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.60 | 0.94 | 0.43 | 0.65 | 0.08 | 0.43 | － | 0.46 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 170 | 354 | 221.0 | 278.0 | 365.0 | 212.0 | 34.0 | 352 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 39.0 | 111.0 | 62.0 | 79.0 | 197.9 | 54.0 | 3.0 | 115.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 20.9 | 70.2 | 30.4 | 86.9 | 25.1 | 36.7 | 1.05 | 74.4 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 17 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.54 | 8.63 | 7.18 | 0.82 | 0.02 | 5.81 | 0.70 | 6.61 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.01 |
| 總有機碳 | ＜4 | mg/L | NIEA W532.51 C | 0.35 | 0.63 | 0.39 | 3.66 | 0.10 | 0.53 | 1.05 | 0.91 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 95/10/2 | 95/10/2 | 95/10/2 | 95/10/3 | 95/10/3 | 95/10/2 | 95/10/2 | 95/10/2 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |