金門縣自來水廠九十五年十一月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 95年11月9日                                                      委託編號：95D026

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.36 | 7.08 | 6.05 | 6.78 | 7.31 | 7.01 | 7.02 | 6.93 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.26 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 134.0 | 302.0 | 132.0 | 174.0 | 163.0 | 170.0 | 272.0 | ＊509.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.5 | 101.0 | 39.5 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 83.0 | 169.9 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 33.5 | 75.4 | 29.3 | 79.7 | 73.3 | 71.2 | 113.1 | 169.6 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 23 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 4.89 | 8.65 | 3.72 | 0.79 | 1.24 | 0.29 | 1.09 | 0.85 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND |
| 採樣日期 |  | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十五年十一月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 95年11月9日                                                      委託編號：95D026

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.50 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.51 | 6.43 | 6.40 | 7.05 | 6.77 | 6.64 | 7.30 | 6.43 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.45 | 0.39 | 0.57 | 0.28 | 0.52 | 0.42 | － | 0.27 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 156.0 | 310.0 | 205.0 | 264.0 | 337.0 | 176.0 | 14.0 | ＊524.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 41.0 | 96.0 | 61.5 | 81.0 | 181.4 | 55.0 | 4.0 | 171.9 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 60.7 | 83.8 | 58.6 | 127.8 | 27.2 | 41.9 | 35.6 | 157.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 4 | 38 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.51 | 8.74 | 7.57 | 1.57 | 0.08 | 5.65 | 1.90 | 1.16 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.01 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 | 95/11/1 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |