金門縣自來水廠九十六年五月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年5月15日                                                      委託編號：96D33

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 紅山 淨水場 | 榮湖 淨水場 | 太湖 淨水場 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.40 | 0.30 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.14 | 7.00 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.24 | 0.74 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 518.0 | 245.0 | 262.0 |  |  |  |  |  |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | 8 | ＜5 |  |  |  |  |  |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 159.0 | 45.5 | 72.0 |  |  |  |  |  |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 123.1 | 139.5 | 141.5 |  |  |  |  |  |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND |  |  |  |  |  |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  |  |  |  |  |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND |  |  |  |  |  |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 1.45 | ND | ND |  |  |  |  |  |
| 採樣日期 |  | 96/5/2 | 96/5/2 | 96/5/2 |  |  |  |  |  |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |