金門縣自來水廠九十六年五月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年5月22日                                                      委託編號：96D35

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.52 | 6.39 | 6.62 | 6.54 | 7.13 | 7.03 | 6.15 | 6.80 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.61 | 0.48 | 0.37 | ＊0.06 | ＊0.07 | ＊0.00 | ＊0.01 | ＊0.16 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 161.0 | 354.0 | 183.0 | 252.0 | 262.0 | 257.0 | 294.0 | ＊548.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.5 | 105.5 | 39.5 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 69.5 | 162.9 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 48.8 | 87.8 | 33.2 | 158.1 | 103.4 | 56.6 | 128.8 | 175.6 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 86 | ＊2.4×102 | ＊1.4×102 | ＊＞3.0×102 | 61 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊12 | ＊40 | ＊9 | ＜1 | ＊9 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | 0.07 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.54 | 8.58 | 4.08 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.55 | 1.32 |
| 採樣日期 |  | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年五月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年5月22日                                                          委託編號：96D35

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.48 | 6.22 | 6.61 | 6.44 | 6.02 | 6.42 | ＊5.30 | 6.40 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.62 | 0.57 | 0.36 | ＊0.06 | ＊0.00 | 0.33 | － | 0.22 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 195.0 | 354.0 | 244.0 | 285.0 | 318.0 | 244.0 | 58.0 | ＊576.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 41.0 | 104.0 | 60.0 | 164.9 | 167.9 | 55.5 | 3.0 | 180.9 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 48.8 | 87.8 | 62.4 | 119.0 | 56.6 | 85.9 | 25.4 | 201.0 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND | 0.07 |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊＞3.0×102 | 2 | ＜1 | 67 | 4 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND | 0.07 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.62 | 8.42 | 7.29 | ND | ND | 5.22 | 1.32 | 1.32 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 | 96/5/14 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |