金門縣自來水廠九十六年六月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年6月21日                                                      委託編號：96D38

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.40 | 0.35 | ＊5.0 | 0.15 | 0.70 | 0.45 | 0.20 | 1.4 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.67 | 6.50 | 6.34 | 6.20 | 8.14 | 7.29 | 6.92 | 6.70 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.83 | 0.43 | 0.63 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.59 | 0.36 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 144.0 | 268.0 | 155.0 | 200.0 | 200.0 | 217.0 | 234.0 | 391.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.5 | 87.5 | 44.0 | 38.5 | 44.5 | 41.0 | 75.0 | 124.0 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 33.2 | 52.7 | 39.0 | 132.7 | 103.4 | 93.7 | 113.2 | 119.0 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 4 | 3 | ＜1 | ＊1.3×102 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.12 | 8.88 | 4.06 | 2.18 | 0.68 | 1.09 | 0.89 | 3.40 |
| 採樣日期 |  | 96/6/11 | 96/6/11 | 96/6/11 | 96/6/12 | 96/6/12 | 96/6/12 | 96/6/12 | 96/6/11 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年六月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年6月21日                                                          委託編號：96D38

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.40 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.83 | 6.24 | 6.96 | 7.01 | 7.40 | 6.98 | 6.53 | 6.75 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.85 | 0.47 | 0.38 | 0.59 | ＊0.00 | 0.37 | － | 0.44 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 127.0 | 276.0 | 215.0 | 241.0 | 319.0 | 210.0 | 32.0 | 205.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 41.0 | 92.5 | 63.5 | 76.5 | 182.4 | 68.0 | 7.0 | 47.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 58.5 | 119.0 | 89.8 | 52.7 | 33.2 | 93.7 | 54.6 | 97.6 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜12 | ＊＞3.0×102 | ＜1 | 43 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | 2 | 2 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.93 | 8.85 | 7.30 | 0.87 | ND | 5.62 | 1.13 | 8.53 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/6/11 | 96/6/11 | 96/6/11 | 96/6/12 | 96/6/12 | 96/6/11 | 96/6/11 | 96/6/11 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |