金門縣自來水廠九十六年七月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年7月26日                                                      委託編號：96D40

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.54 | 6.56 | 6.79 | 6.60 | 7.13 | 6.95 | 6.20 | 6.68 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.70 | 0.39 | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.21 | 0.26 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 136.0 | 371.0 | 151.0 | 188.0 | 191.0 | 196.0 | 234.0 | 352.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 33.5 | 118.5 | 45.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 73.0 | 113.0 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 25.5 | 69.1 | 38.2 | 54.6 | 83.0 | 85.5 | 105.5 | 116.4 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＊0.17 | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊1.3×102 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.07 | 8.68 | 3.90 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.15 | 4.20 |
| 採樣日期 |  | 96/7/16 | 96/7/16 | 96/7/16 | 96/7/17 | 96/7/17 | 96/7/17 | 96/7/17 | 96/7/16 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年七月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年7月26日                                                          委託編號：96D40

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.25 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.63 | 6.75 | 6.60 | 6.55 | 6.26 | 6.02 | 6.07 | 6.00 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.62 | 0.35 | 0.22 | ＊0.10 | 0.23 | 0.51 | － | 0.58 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 150.0 | 328.0 | 196.0 | 263.0 | 347.0 | 184.0 | 14.0 | 224.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 38.0 | 114.5 | 61.5 | 203.9 | 75.0 | 55.0 | 3.0 | 68.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 45.5 | 72.7 | 49.1 | 81.8 | 47.3 | 36.4 | 25.5 | 70.9 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | 0.23 | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊1.7×1022 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.67 | 8.74 | 7.26 | 1.71 | ND | 5.66 | 1.24 | 7.55 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/7/16 | 96/7/16 | 96/7/16 | 96/7/17 | 96/7/17 | 96/7/16 | 96/7/16 | 96/7/16 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |