金門縣自來水廠九十六年八月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年8月13日                                                      委託編號：96D41

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.45 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.04 | 6.04 | 6.43 | 6.51 | 7.31 | 6.90 | 6.56 | 6.79 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.54 | 0.46 | 0.69 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.21 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 147.0 | 329.0 | 166.0 | 188.0 | 186.0 | 194.0 | 251.0 | 450.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊15 | ＊6 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.0 | 112.0 | 46.0 | 39.0 | 42.5 | 43.0 | 69.0 | 150.0 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 30.9 | 80.0 | 30.9 | 89.1 | 109.1 | 90.9 | 94.6 | 187.3 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | 1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 4.87 | 8.09 | 4.23 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.79 | 2.23 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＊0.80 | ND |
| 採樣日期 |  | 96/8/6 | 96/8/6 | 96/8/6 | 96/8/7 | 96/8/7 | 96/8/7 | 96/8/7 | 96/8/6 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年八月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年8月13日                                                          委託編號：96D41

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 1.7 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.85 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.05 | 6.01 | 6.75 | 6.54 | 7.50 | 6.39 | ＊5.67 | 6.11 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.38 | 0.39 | 0.72 | 0.42 | 0.57 | 0.41 | － | 0.89 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 156.0 | 328.0 | 233.0 | 282.0 | 329.0 | 209.0 | 17.0 | 334.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 38.5 | 115.5 | 63.0 | 80.0 | 195.4 | 54.0 | 6.5 | 114.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 27.3 | 96.9 | 34.5 | 92.7 | 40.0 | 58.8 | 10.9 | 132.7 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊＞2.5×102 | 5 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＊27 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.63 | 7.93 | 7.22 | 0.95 | ND | 5.16 | 1.63 | 6.10 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND | ND |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/8/6 | 96/8/6 | 96/8/6 | 96/8/7 | 96/8/7 | 96/8/6 | 96/8/6 | 96/8/6 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |