金門縣自來水廠九十六年九月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年9月20日                                                      委託編號：96D44

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.30 | 0.30 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.33 | 6.44 | 6.29 | 6.46 | 7.26 | 7.42 | 6.81 | 7.19 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.66 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.67 | 0.61 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 138.0 | 321.0 | 150.0 | 176.0 | 185.0 | 174.0 | 237.0 | 468.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＊7 | ＊6 | ＊6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜6 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 34.0 | 96.5 | 47.5 | 38.5 | 40.0 | 39.5 | 69.0 | 7.5 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 23.4 | 70.2 | 29.3 | 72.2 | 97.6 | 89.8 | 115.2 | 158.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 10 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.01 | 8.64 | 4.14 | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.77 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總有機碳 |  | mg/L | NIEA W532.51C | 0.55 | 0.72 | 0.49 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 3.39 | 0.08 |
| 採樣日期 |  | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/11 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年九月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年9月20日                                                          委託編號：96D44

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.75 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.27 | 6.53 | 6.27 | 6.78 | 7.27 | 6.31 | 6.14 | 7.49 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.40 | 0.48 | 0.66 | 0.67 | 0.21 | 0.36 | － | 0.49 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 178.0 | 327.0 | 196.0 | 225.0 | 320.0 | 201.0 | 12.0 | 469.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 36.5 | 98.5 | 61.0 | 68.5 | 189.4 | 54.0 | 7.5 | 158.5 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 33.2 | 72.2 | 33.2 | 74.2 | 37.1 | 74.2 | 27.3 | 150.2 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 32 | 5 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 6.87 | 8.64 | 7.29 | 0.79 | ND | 5.16 | 0.89 | 0.98 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總有機碳 |  | mg/L | NIEA W532.51C | 0.27 | 0.68 | 0.42 | 3.43 | 0.08 | 0.43 | 2.80 | 3.35 |
| 採樣日期 |  | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/10 | 96/9/11 | 96/9/11 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |