金門縣自來水廠九十六年二月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年2月13日                                                      委託編號：96D24-25

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.91 | 6.55 | 7.07 | 6.93 | 7.38 | 7.23 | 7.31 | 7.29 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.60 | 0.51 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.40 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 159.0 | 334.0 | 177.0 | 230.0 | 230.0 | 232.0 | 311.0 | ＊559.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 34.0 | 87.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 72.0 | 165.0 |
| 總硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 28.7 | 123.1 | 63.6 | 123.1 | 137.4 | 110.8 | 147.7 | 219.5 |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 4 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 採樣日期 |  | 96/2/5 | 96/2/5 | 96/2/5 | 96/2/6 | 96/2/6 | 96/2/6 | 96/2/6 | 96/2/5 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 總硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年二月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年2月13日                                                          委託編號：96D24-25

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.20 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.90 | 6.74 | 6.98 | 7.97 | 7.38 | 6.94 | ＊5.62 | 6.74 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.21 | － | 0.37 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 193.0 | 312.0 | 208.0 | 279.0 | 347.0 | 225.0 | 8.0 | ＊603.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 40.0 | 92.0 | 64.0 | 80.0 | 152.0 | 59.0 | 13.0 | 161.5 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 49.2 | 84.1 | 51.3 | 151.8 | 71.8 | 71.8 | 41.0 | 231.8 |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ND | ND | 0.03 | ND | 0.01 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/2/5 | 96/2/5 | 96/2/5 | 96/2/6 | 96/2/6 | 96/2/5 | 96/2/5 | 96/2/5 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。后頭供水站為本廠自行採樣監測。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 副廠長 | 廠長 |