(場所名稱)施工中消防防護計畫
民國○年○月○日製定

目錄
項次暨內容	頁次	備考
壹、施工作業及計畫	1
貳、施工中之防火管理	1
參、施工期間施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達	4
附表
一、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表	6
二、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表	7
附件
一、施工日程表	8
二、消防安全設備替代措施	9
三、避難逃生設備替代措施	10
四、有關火災發生危險等之對策	11
五、有關危險物品等之管理	12
六、火災預防管理編組表	13
七、平時自主檢查記錄表	14
附圖
一、場所施工區域圖	16
二、場所避難逃生圖	17

施工作業及計畫
施工概要：
○○大樓第○○樓的KTV內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關警報設備、灑水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。
1. 施工日程表：附件一
2. 施工範圍：附圖一
3. 有無消防設備無法動作情形：□有　□無　附件二
4. 有無避難逃生設備無法動作情形：□有　□無　附件三
5. 有無使用會產生火源之設備：□有　□無　附件四
6. 有無運用危險物品作業：□有　□無　附件五
7. 聯絡人：(工程主要承包廠商及施工現場之聯絡電話)
姓名	電話	備註
林○○	○○○○○	○○水電行
	○○○○○	施工現場

緊急聯絡人：(施工現場負責人之姓名及電話)
姓名	電話	備註
鄭○○	○○○○○	施工現場負責人

其他：(其他工程小包負責人之姓名及電話)
姓名	電話	備註
○○○	○○○○○	裝潢負責人
○○○	○○○○○	水電負責人
○○○	○○○○○	消防設備負責人

施工中之防火管理
預防火災
平時火災預防
1. 本次施工期間防火管理人得指定林○○為施工區域之防火監督人。
2. 防火監督人的任務：
1. 協助防火管理人執行防火管理工作。
2. 施工現場的巡邏、監視。
3. 施工結束後的安全確認。
4. 施工現場的進出管制。
5. 用火、用電的管理。
6. 吸菸管理。
7. 避難設施的維護管理。
8. 施工現場的清潔整理。
9. 滅火器、室內消防栓的維護管理。
10. 地震時的初期處置。
11. 其他。
1. 防火監督人必須依附件七「平時自主檢查記錄表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人。
2. 施工現場負責人，必須於開工前及施工結束後一日內，向防火管理人報告施工內容及情形。
防範縱火
1. 本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。
2. 施工現場負責人必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。
3. 施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人、防火監督人或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。
吸菸管理
1. 施工人員不得在指定場所外吸煙或用火。
2. 防火監督人於每日施工完畢後，必須收集菸蒂並丟入不燃容器內。
3. 吸菸場所周圍不可放置可燃物。
防止擴大延燒
1. 防火門、防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。
2. 施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。
3. 施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。
4. 施工結束後，防火監督人應再確認防火區劃的狀況。
互相聯絡的機制
1. 防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。
2. 施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。
3. 施工期間請施工現場負責人自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。
4. 防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月○日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。
地震對策
平時的地震對策
1. 地震發生時，施工區域的○側及○側各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。
2. 地震時，必須執行下列規定：
1. 防止施工機具倒塌的措施。
2. 檢查用火、用電設備的安全措施。
3. 施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。
地震後的安全措施
1. 施工現場負責人關閉電源及火源開關，防火監督人立即趕赴施工現場再做確認。
2. 地震發生後，以保護人身安全為第一考量。
3. 施工現場負責人如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人報告，再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。
自衛消防編組：
自衛消防總部	自衛消防隊長
	自衛消防副隊長
	指揮所
施工第○區班長	通報班
	滅火班
	避難引導班
	(救護班)
	(安全防護班)

通報消防機關
有下列事項必須向○○消防分隊報備：
1. 施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。
2. 自衛消防編組訓練時。
3. 施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。
本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防分隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。
逃生避難路線
1. 施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口，如附圖二。
2. 逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。
3. 確保兩方向逃生避難原則。
防火區劃
1. 本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。
2. 防火監督人、施工現場負責人需不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人，同時立即修復。

施工期間施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達
防災教育
防災教育實施期程：
本次防災教育及防護計畫的講授，預計二個梯次，每次一天，講習日期為○年○月○日及○年○月○日，講習負責人為防火管理人○○○，實施對象為全體員工及施工人員。
防災教育的內容：
實施對象	實施內容
全體員工	施工中消防防護計畫的介紹。 / 貫徹下列遵守事項： / 火氣使用管理、吸菸場所之指定。 / 逃生設備及防火避難設施之維護管理。 / 危險物品之管理。 / 發生災害時之應對要領。
施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項	施工中消防防護計畫之內容。 / 確定各自之任務分擔與責任範圍。 / 貫徹日常火災預防。 / 貫徹利用「平時自主檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 / 貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。

其它：有雇用臨時外籍勞工時，應實施個別防災教育。
訓練：
訓練種類及實施期程：
訓練種類	實施日期	參加人員	訓練內容
滅火訓練	施工前	全體人員	一、滅火器的操作。 / 二、室內消防栓之操作。
通報訓練	施工前	全體人員	一、報案的技巧及要領。 / 二、場所內部互相聯絡之要領。
避難引導訓練	施工前	全體人員	一、確認施工部分之逃生路線。 / 二、引導逃生之要領。

其它。
告知施工中消防防護計畫相關事宜：
1. 防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫之內容。
2. 施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫之相關內容。
附表一
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
受文者
主 旨		提報(場所名稱)施工中消防防護計畫（如附件）。
提報人		管理權人： （簽章）
製作人		防火管理人： （簽章）
場所	名 稱			電話
	地 址
變更日期		年 月 日	變更原因
綜合意見（消防機關填寫）

請於實際開工日期3日前(如為郵寄，以郵戳為憑)，向消防機關提報。
附表二
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
項 目		自行檢查	備考
		有 無
一、施工作業及計畫
（一）施工概要		□ □
（二）施工日程表		□ □
（三）施工範圍		□ □
（四）有無消防設備無法動作情形		□ □
（五）有無避難逃生設備無法動作情形		□ □
（六）有無使用會產生火源之設備		□ □
（七）有無運用危險物品作業		□ □
（八）聯絡人		□ □
（九）緊急聯絡人		□ □
（十）其他		□ □
二、施工中之防火管理
（一）預防火災		□ □
（二）互相聯絡機制		□ □
（三）地震對策		□ □
（四）自衛消防編組		□ □
（五）通報消防機關		□ □
（六）逃生避難路線		□ □
（七）防火區劃		□ □
三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達
（一）防災教育		□ □
（二）防災訓練		□ □
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜		□ □
四、其它
綜合意見 / （消防機關填寫）

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。
附件一
施工日程表
施工地點
施工地點負責人
施工人員 / 姓名
施工日期	施 工 狀 況
○月○日

附件二
消防安全設備替代措施

種類、區域		發生障礙時間	替代措施的概要
種類：撒水設備 / 區域：○樓施工區全部		○月○日○時○分	加裝○個滅火器(另外附圖說明設置位置)
種類：火警自動警報設備 / 區域：○樓施工區內		○月○日○時○分	臨時加裝○個感應器確保功能(另外附圖說明設置位置)
種類：廣播設備 / 區域：○樓施工區內		○月○日○時○分	加配○個手提式擴音器 / 配備○個無線電對講機
種類：緊急照明燈及避難方向指示燈 / 區域：○樓施工區內		○月○日○時○分	移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
種類：避難器具(緩降機) / 區域：○樓施工區內		○月○日○時○分	移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
管理方法	增加防火管理負責人和警衛之巡邏次數，強化監視體制。(每天隔○個小時巡邏一次。) / 停止機能之消防安全設備種類、停止時間及停止部分，應在最小必要限度。 / 停止消防安全設備機能之工程，應儘量在營業時間以外進行，但飯店、旅館及醫院等全天營業之場所，應在日間進行。 / 防火管理負責人與防災中心等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 / 工程結束後，防火管理負責人檢視一次，警衛等再檢視一次。 / 暫停功能時，應與消防機構協商。

附件三
避難逃生設備替代措施
種類、區域		發生障礙時間	替代措施的概要
種類：逃生樓梯 / 區域：施工區西側安全梯梯封閉		○月○日	出口標示燈及避難方向指示燈移位設置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生。
種類：緊急用出入口 / 區域：建築物西側，因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉。		○月○日	在鷹架外部網板上標示緊急出口， / 隔音板部分，設置可以從外面打開的平時封閉的開口(門)，標示為緊急出口。
管理方法	施工部分和使用部分皆應張貼逃生路線圖。 / 全面告知負責引導逃生人員及施工人員避難動線。 / 應保持雙向逃生。 / 防火管理負責人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有無堆置妨礙逃生之材料等。 / 作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。

附件四
有關火災發生危險等之對策

火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等
種類		數量	使用場所	使用期間	設置方法
電桿機		2台	工程區域內	○月○日～○月○日	使用時搬入，設置在無可燃物的不燃性地板上
瓦斯切割機		2台	工程區域內	○月○日～○月○日
噴燈		1台	工程區域內	○月○日～○月○日
高速切割器		1台	工程區域內	○月○日～○月○日
電動噴砂機		1台	工程區域內	○月○日～○月○日
管理方法	使用前應向防火管理人申請許可。 / 器具使用前、使用後應確實檢查。 / 實施焊接、熔斷等作業前，應去除火花飛散範圍之可燃物或使用不燃性隔板等遮蓋。 / 實施焊接、熔斷等作業時，應在附近配置滅火器等。 / 實施焊接、熔斷等作業時，應配置監視人員。 / 在危險物及可燃物附近，嚴禁使用火源。

附件五
有關危險物品等之管理

危險物品等
種類		數量	使用場所	使用期間	設置方法
合成樹脂搪瓷塗料(第4類第3石油類)		總量90L	工程區域內	○月○日～○月○日	保管在暫時保管所。 / 使用時每次拿出少量的使用量。
合成樹脂塗料用沖淡劑 (第4類第2石油類)		總量20L	工程區域內	○月○日～○月○日	暫時保管場所 / 在工程現場內設置不燃性的暫時設立之圍籬。
地毯等		20條	工程區域內	○月○日～○月○日	設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。
牆壁用布等		30條	工程區域內	○月○日～○月○日	不堆高
管理方法	危險物品等，不經常保管在工程現場內，若需保管，應徹底實施加鎖管理。 / 使用塗料等危險物前，應確認附近無火或產生火花之物體。 / 在臨時保管場所標示使用注意事項及處理責任等。 / 在臨時保管場所設置滅火器具。 / 經常整理整頓。 / 使用危險物時，禁止使用火苗及抽菸。 / 使用危險物時，應一面換氣一面作業。 / 貯藏或處理危險物品之場所，應事前向防火管理人及施工現場負責人申請許可。

附件六
火災預防管理編組表
防火監督人	任務
施工區域（Ａ區） / 職稱：○○ / 姓名：○○○ / 連絡電話： / ○○○○○	一、協助防火管理人執行防火管理工作。 / 二、施工現場之巡邏、監視。 / 三、施工結束後之安全確認。 / 四、施工現場進出管制。 / 五、用火、用電監督管理。 / 六、吸菸管理。 / 七、避難設施之維護管理。 / 八、施工現場之清潔整理。 / 九、消防安全設備之維護管理。 / 十、地震時之初期處置。 / 十一、其他。
施工區域（Ｂ區） / 職稱：○○ / 姓名：○○○ / 連絡電話： / ○○○○○
施工區域（Ｃ區） / 職稱：○○ / 姓名：○○○ / 連絡電話： / ○○○○○

附件七
平時自主檢查記錄表

日	星期	檢查項目					備考
		結束作業時之火苗確認	結束作業時之上鎖管理	結束作業時之煙蒂管理	消防安全設備之 / 維護管理				防火門閉鎖障礙	防火鐵捲門閉鎖障礙	避難通道確保狀況	危險物品保管狀況	填寫欠缺事項 / 填寫改進狀況 / 其它
				滅火器	室內消防栓設備	火警自動警報設備	其它︵ ︶
1	一	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
2	二	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
3	三	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	放置資材立刻撤除
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

日	星期	檢查項目					備考
		結束作業時之火苗確認	結束作業時之上鎖管理	結束作業時之煙蒂管理	消防安全設備之 / 維護管理				防火門閉鎖障礙	防火鐵捲門閉鎖障礙	避難通路確保狀況	危險物品保管狀況	填寫欠缺事項 / 填寫改進狀況 / 其它
				滅火器	室內消防栓設備	火警自動警報設備	其它︵ ︶
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(範例)	○........良 / ╳........不完備 / ●........及時修改					防火監督人				(簽章)

附圖一

(場所名稱)之施工範圍圖

附圖二

(場所名稱)之避難逃生路線圖