金門縣污水下水道用戶排水設備設置設計自行檢查表 / 附件二
起造人		簽章日期	年 月 日	建築師簽章
本用戶排水設備設置（(1)□設計 (2)□第 次變更）案，業由本建築師檢討後均符下列法規，敬請 貴廠備查 / 01.□所附文件內容均詳實填寫(1)污水下水道用戶排水設備設置申請書 (2)委託書(既有房屋增建或改建)。 / 02.□設計圖說(包括修正處)均蓋有 (1) 建築師事務所章 (2) 建築師私章 (3) 且與送建管單位申請建照印鑑相符。 / 03.□公共污水下水道未到達地區(未達設置專用下水道標準)已設置污水處理設施(圖說內容已述明污水量、止水栓、進流及放流水質標準)。 / 04.□公共污水下水道未到達地區(達設置專用下水道標準)因係合 (1)□私人新開發社區可容納五百人以上居住或總計興建一百戶以上者依山坡地有關法規規定於山坡地從事開發建築者) (2)□工業區 (3)□主管機關指定地區之標準，且已設置專用下水道規劃及設計圖說等資料 (由開業專業技師簽證)(本法第八條、細則第四、五條) / 05.□已附現況位置圖(圖面應註明四週相關道路及本處索引圖號)(規則八條) / 06.□各層平面均依比例繪製(比例尺1/100)(規則八條) / 07.□雨污水系統均採分流設計(設備標準第五條) / 08.□鑄鐵污水管渠露出地面已裝設防鏽保護層(設備標準第二十六條) / 09.□污水排水系統已裝設 (1) 存水彎 (2) 清除口 (3) 通氣管 (4) 排水中含有油脂、砂粒、易燃物或其他固體物時，設置油脂截留器或分離器等攔污設備(技術規則第三十六條) / 10.□室內停車場地板落水均已 (1)以連接管連接至除油沉砂設備 (2)附計算式詳圖(設備標準第九條) / 11.□用戶排水同一巷弄已聯接成一排水系統，方接入公共污水下水道之聯接口(設備標準第七條) / 12.□事業廢水排入，已於基地範圍內設置適當之量水及採樣設施(設備標準第七條) / 13.□用戶排水設備聯接入公共下水道之污水管渠((1)□其最小管徑為一百公厘，其坡度達百分之一 .五以上 (2)□因情形特殊橫坡度無法達到規定經予以縮小，但流速大於每秒六十公分)( 設備標準第九、十、十二條) / 14.□管渠落差大於六十公分已設置跌落之人孔或陰井(設備標準第十四條) / 15.□用戶排水設備聯接入公共污水下水道之污水管渠均於 (1)管渠變更方向 (2)坡度(3)斷面變化(4)地形急下降 (5)管渠匯合點處等適當地點設置陰井或人孔(設備標準第十二條) / 16.□用戶排水設備聯絡管渠聯接入公共污水下水道於 (1) □起點 (2) □終點 (3) □會合點(4) □彎折點 (5) □管徑變化點 (6) □設置陰井或清除口(設備標準第十六條) / 17.□事業用戶排放之下水水質超過容許標準，已於排入公共下水道前，設置適當之預先處理設施(設備標準第四條) ，其污水已依規定排入私設污水處理設備(技術規則第二十九條十一款) / 18.□用戶排放之污水無法藉重力排入公共下水道者，已設置污水坑及抽水設施(設備標準第二十一條) / 19.□污水坑之設計均符合下列 (1)污水坑之容量不得小於用戶最大日污水量 (2)其構造設有通氣孔之密閉式結構通氣孔出口應超出建築物頂端 (3)污水坑出水高度有三十公分至六十公分 (4)污水坑設置備用抽水機 (5)出口設置逆止閥(設備標準第二十二條) / 20.□橫支管及橫主管((1)□管徑小於七十五公厘(含)時，其坡度大於五十分之一 (2)□管徑超過七十五公厘時，坡度大於百分之一(技術規則第三十二條) / 21.□橫支管、立管、橫主管管徑皆符所容納之設備單位(技術規則第三十二條) / 22.□管徑一百公厘以下之排水橫管，清潔口間距超過十五公尺 □管徑一二五公厘以上者，清潔口間距超過三十公尺 已再加設清潔口(技術規則第三十四條) / 23.□排水立管底端及管路轉向角度大於四十五度處，已裝設清潔口(技術規則第三十四條) / 24.□隱蔽管路之清潔口已((1)□延伸與牆面或地面齊平 (2)□延伸至屋外地面(技術規則第三十四條) / 25.□清潔口未接裝任何設備或地板落水(技術規則第三十四條) / 26.□清潔口 (1)□口徑大於七十五公厘(含)時，其周圍已保留四十五公分以上之空間 (1) □小於七十五公厘者，已保留三十公分以上之空間(技術規則第三十四條) / 27.□排水水管管徑小於一百公厘(含)者，清潔口口徑已與管徑相同 □大於一百公厘時，清潔口口徑不小於一百公厘(技術規則第三十四條) / 28.□地面下排水橫管管徑大於三百公厘時(□每四十五公尺 □管路作九十度轉向處)，設置陰井代替清潔口(技術規則第三十四條) / 29.□每一衛生設備之存水彎皆已接裝個別通氣管(但利用濕通氣管、共同通氣管或環狀通氣管及無法裝通氣管之櫃台水盆等者不在此限)( 技術規則第三十五條) / 30.□個別通氣管管徑均 (1) □大於排水管徑之半數 (2) □大於三十公厘(技術規則第三十五條) / 31.□共同通氣管或環狀通氣管管徑均 (1)大於排糞或排水橫管支管管徑之半 (2)大於主通氣管管徑(技術規則第三十五條) / 32.□凡裝設有衛生設備之建築物均已裝設一支以上主通氣管直通屋頂，並伸出屋面十五公分以上(技術規則第三十五條) / 33.□凡經家庭使用過之污水包括廚房、浴廁、洗滌(含洗衣機排水)等污水(□排入公共污水下水道系統 □未設公共污水下水道地區，其污水已依規定排入私設污水處理設施者(技術規則第二十九條十一款) / 34.□其他( ) / 附註：本表計有第 項(共 項)，因不適用本案，故未勾註 / *引用法規：(1)本法：下水道法 (2)細則：下水道法施行細則 (3)規則：金門縣下水道管理規則 (4) 設備標準：下水道用戶排水設備標準 (5)技術規則：建築技術規則建築設備編

此 致
金門縣自來水廠