金門縣金城鎮公所節約能源推動小組工作計畫

壹、依據：依金門縣政府105年12月7日府建商字第1050094223 號函辦理。

貳、目的：依據經濟部「政府機關及學校節約能源行動計畫」，加強宣導推動各項節約能源措施，養成節約能源的習慣和態度。

參、目標：總體節約能源目標，以104年為基期，於108年提升整體用電效率4%、用油以較104年不成長為目標，並於採購時優先選購節能電器。

肆、主辦單位：本所節約能源推動小組

伍、協辦單位：各課室。

陸、成立能源推動小組（如編組表）

柒、採行措施：

- 節約能源相關作法：

- 強化節能管理：

成立節約能源推動小組，由鎮長擔任召集人，主任秘書及秘書擔任副召集人，每半年召開節約能源推動小組會議，督導考核本所及所屬執行單位之節能目標與節能計畫之擬定、執行與成效檢討。

- 指定專人擔任「節能管理員(如附件編組)」執掌機關節約能源工作，並執行下列各項工作：

- 機關單位內照明、空調、熱電及抽水馬達等各項設備之配置檢視、保養

- 維護及汰舊換新等工作之規劃或執行。

- 各項節能管理措施實施、節能工作之宣傳及推廣等工作。

- 年度能源使用情況之網路填報作業、現場輔導工作接洽及回報事宜。

- 單位用電種類與台電簽訂高壓供電者，節能管理員應參與節能管理講習至少5 小時，並取得研習證明。

- 定期檢討內部責任區域及整體節約能源之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

- 定期檢視「用電指標(EUI)」，若與附件1 所公告之基準差距過大，應執行現場查核或洽專業技師、專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）實施現場節能診斷，瞭解用電異常情形，發掘其節能潛力，並依照查核結果或診斷之建議內容施行節能作為，確實編列預算執行改善並定期追蹤改善情形。

- 落實各項用電設備（包含照明、空調、熱電及水泵）維護，確保設備運作在最佳效率。

- 新建、增建及改建之建築工程或辦公室內部翻修時，應採用綠建築之規劃設計，並洽詢專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等），將節約能源配置列入優先考量，用電設計應符合實際需求用量，提升照明、空調及熱電等設備使用效率，並優先設置再生能源發電設備及能源監控管理系統。

二、提升設備能效：

- 配合財產使用年限規定，中央空調主機、窗、箱型、分離式冷氣機使用超過9 年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

- 裝有中央空調系統設備者，可請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）評估後，優先考量設置能源監控管理系統，針對冰水主機、通風系統，或其他重要用電設備，如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

- 照明逐年汰換成節能燈具（電子式安定器T5 燈具或LED），至108 年12月21 日止，全面禁用傳統鐵磁式安定器螢光燈具。新設或汰換照明燈具時，應請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）規劃設計適當照明配置，並採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

- 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，全面採用省電LED 應用產品。

- 全面停止使用傳統白熾燈（鎢絲燈），並以高效率燈管（泡）（如LED 燈泡）取代。

- 無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。

- 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

- 在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

- 利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙或屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

- 每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

- 中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。

- 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並做改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

- 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。

- 需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

- 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關。

- 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

- 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

- 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

- 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

- 與台電公司訂有契約容量之執行機關（構）學校，應定期檢討合理契約容量值與功率因數，以減少電費支出。

- 設定電腦節電模式，當停止運作5~10 分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

- 飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

- 優先採購符合節能標章或環保標章之用電設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG 車（使用汽油、液化石油氣 (LiquefiedPetroleum Gas) 之雙燃料車）、油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）或電動車等低污染、高效率之車輛。

三、節能措施：

- 下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

- 連續假日或少數人加班時不開中央空調冷氣。

- 夏季上班時除特定場所（如就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議或宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

- 定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

- 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器及基礎照明。

- 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯；有2部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠；若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓；可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

- 採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

- 每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

- 空調區域門窗須關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

- 辦公室照明開關採分區控制後，若於開會、公出或休息時間等需長時間離開時，可關閉燈具電源，僅留下有需求之照明。

- 辦公空間不得使用非公務用電器。

- 採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

- 依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

- 各直轄市政府環保局及各縣（市）鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。

- 公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數；員工公出鼓勵搭乘大眾運輸系統。

- 減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

- 車輛定期維修保養及檢驗。

- 車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛），避免急煞車及急速起動，及減少不必要之載重。

- 車輛胎壓維持原廠建議值。

- 停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3 分鐘。

- 定期記錄管控公務車輛之用油量。

捌、本計畫經呈鎮長核准後公布實施。

附件

| 金城鎮公所節約能源推動小組名單 |
| --- |
| 職稱 | 小 組 委 員 | 職 掌 | 備註 |
| 召集人 | 鎮長 | 石兆瑉 | 負責督導本所各單位執行節約能源措施 |  |
| 副召集人 | 主任秘書 | 黃耿銘 | 協助督導本所各單位執行節約能源措施 |  |
| 副召集人 | 秘書 | 黃同慶 | 協助督導本所各單位執行節約能源措施 |  |
| 委員 | 行政課長 | 董志隆 | 落實行政業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 環保課長 | 陳水友 | 落實執行環保業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 建設課長 | 許世丞 | 落實建設業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 民政課長 | 蕭天沛 | 落實民政業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 觀光課長 | 蔡永居 | 落實觀光業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 社會課 | 盧玉美 | 落實社會業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 兼人事 | 黃逸萍 | 落實人事業務執行業務節約能源執行 |  |
| 委員 | 主計 | 董惠珠 | 落實主計業務執行業務節約能源執行 |  |
| 節能管理員 | 行政辦事員 | 莊宗霈 | 落實執行本所各單位節約能源措施 |  |